Юридический адрес:

620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

Почтовый адрес:

620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12

Телефон: (343) 216 19 70 Факс (343) 216 19 72

Приложение№1

Техническое задание

на проведение оперативно-технического обслуживания блочно –модульной котельной мощностью 4000кВт, обслуживание тепломеханики на объекте ХМАО-ЮГРА г. Нефтеюганск земельный участок № 12

ООО «Элемент-Трейд»

- Перечень оборудования, содержание работ, требования к выполнению работ газовой котельной:

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Котел водогрейный «ROSSEN»RS-D-2000 Q=2000кВт | 2 шт. |
| Горелка газовая «CIBUNIGAS» (СУГ)R91AL-.PR.S.RU.A.8.50.EA | 2 шт. |
| Тепломеханики |  |
| Обслуживание системы КИП |  |
| Гидромагнитная система водоподготовки | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 150мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 125мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 80мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 65мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 50мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 2 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 32мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 1 шт. |
| Фильтр магнитный фланцевый Ду 25мм Ру=1.6 МПа Т=110 ОС | 2 шт. |
| Котел электрический «Невский» Q=75кВт | 1 |
| Насос котловой WiloG=68,8м3/ч, Н=12,Ом; W=4,0 кВт | 2 шт. |
| Насос сетевой коллектора WiloG=68,8м3/ч, Н=70,Ом; W=30,0 кВт | 2 шт. |
| Насос котловой для электрического котла G=3,2 м3/ч, Н=10,Ом; W=0,57кВт | 2 шт. |
| Насос сетевой электрического котлаWiloG=3,2м3/ч, Н=20,Ом; W=1,1 кВт | 2 шт. |
| Насос сетевой ОВ АТПWiloG=26,9м3/ч, Н=30,Ом; W=5,5 кВт | 2 шт. |
| Насос системы вентиляции WiloG=83,3м3/ч, Н=50,Ом; W=22,0 кВт | 2 шт. |
| Насос внутр. контура ГВСWiloG=7,0м3/ч, Н=10,Ом; W=0,55 кВт | 2 шт. |
| Насос системы ГВСWiloG=2,9м3/ч, Н=20,Ом; W=0,55 кВт | 2 шт. |
| Насос подпиточный пропиленгликольWiloG=0,5м3/ч, Н=25,Ом; W=0,55 кВт с уплотнением Q1Q1E3GG | 4 шт. |
| Насос подпиточныйWiloG=0.5м3/ч, Н=25,Ом; W=0,55 кВт | 2 шт. |
| Кран шаровый Ду 20 | 12шт. |
| Кран шаровый Ду 50 | 12шт. |
| Клапан обратный Ду 50-65 | 5шт. |
| Клапан трех ходовой Ду 150 | 1шт. |
| Затвор дисковый Ду 20 | 12шт. |
| Затвор дисковый Ду 50-65 | 12шт. |
| Затвор дисковый Ду 100 | 12шт. |
| Затвор дисковый Ду 150 | 12шт. |
| Затвор дисковый Ду 200 | 12шт. |
| Грязевик Ду 200 ТО | 1шт. |
| Грязевик Ду 200 ТР | 1шт. |
| Насос сетевой системы ОВ АТП вентиляцииWiloG=16.8м3/ч, Н=28,Ом; W=3,2 кВт | 2 шт. |
| Бак расширительный мембранный системы ОВ осн. комплекса М=600л | 1 шт. |
| Бак расширительный мембранный системы подогрева испарителя |  |
| Бак запаса этиленгликоля V=750л | 2 шт. |
| Бак запаса водыV=750л | 1 шт. |
| Теплообменник пластинчатый системы вентиляции | 1 шт. |
| Система КИПиА |  |
| Клапан трехходовой с электроприводом | 3шт. |
| Датчики давления - газ, воздух, вода | 18шт. |
| Клапан электромагнитный | 1шт. |
| Щит управления подпиточным насосами | 1шт. |
| Щит автоматики и управления ЩА-1 | 1шт. |
| Щит управления насосами сетевыми | 1шт. |
| Сигнализатор загазованности СН, СО | 2шт. |
| Регулятор температуры | 3шт. |
| Блок элементов, имеющих разъемные соединения (диспетчеризация) | 1шт. |
| Блок котловой автоматики управления горелкой | 3шт. |
| Датчик температуры | 9шт. |
| Баков газгольдера СУГ |  |
| Резервуар СУГ 2000-1,57-25-П1 | 3шт. |
| Испарительная установка | 1шт. |
| Насосный агрегат SERO 31-85kW | 1 шт. |
| Фильтр DN50 | 1 шт. |
| Система снабжения природным газом |  |
| Газорегуляторный шкафной пункт с 2-мя нитками редуцирования и коммерческим узлом учета расхода газа | 1 шт. |

- Цель оказания услуг

Обеспечить бесперебойную работу групповой резервуарной установки

График работы групповой резервуарной установки

Круглосуточно – с 00-00 до 24-00.

Ежемесячно проводить техническое обслуживание групповой резервуарной установки

1. очистка всей территории и оборудования резервуарной установки от пыли, грязи, растительности и снега по необходимости для обеспечения свободного доступа;

2. выявление и устранение утечек в арматуре, в обвязке редукционных головок и в обвязке резервуаров;

3. наблюдение за состоянием и окраской трубопроводов, кожухов и ограждений резервуарной установки, проверка наличия и исправности запоров на дверцах кожухов и ограждений, наличия предупредительных надписей;

4. ведение журналов;

5. поверка манометров, проверка предохранительных клапанов редукционных головок – согласно действующим требованиям промышленной безопасности;

6. окраска кожуха арматуры редукционной головки – 1 раз за период обслуживания;

7. измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления – 1 раз за период обслуживания.

8. Требования к технологии и безопасности оказываемых услуг:

Работа со сжиженным газом в соответствии с ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87;

Соблюдение «Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные и углеводородные газы», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 558;

Соблюдение «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

Соблюдение «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 N 542.

Соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, охране окружающей среды, обеспечение безопасности при сливе газа в ёмкость.

Требования к качеству оказываемых услуг:

Исполнитель обязан:

Поддерживать режим работы в период, установленный графиком работы групповой резервуарной установки (п.3 технического задания) с соблюдением мер техники безопасности и обеспечения исправности оборудования путём периодического проведения работ по профилактике и устранению выявленных неисправностей.

В течение всего срока оказания услуг особое внимание уделять безопасной эксплуатации групповой резервуарной установки.

Незамедлительно информировать Заказчика обо всех неисправностях и повреждениях,

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

Работы должны выполняться собственными силами (специалистами), аттестованными в области промышленной безопасности: А.1 (основы промышленной безопасности); Б.7.1 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления); Б.7.2  (эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы) и имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III, без привлечения субподрядных организаций.  Проведение работ, а также устранение аварийных ситуаций  производить согласно требованиям технического регламента, а именно  количество исполнителей не менее  трёх, один из которых руководитель работ.

Инженерно-технические работники, оказывающие услуги по обслуживанию котлов должны иметь соответствующие сертификаты и удостоверения о прохождении курса практических занятий по газогорелочным устройствам фирмы «UNIGAS» с электронным управлением и допущенных к проведению работ по техническому обслуживанию (на котельных установлены котлы с горелками с электронным управлением импортного производства).

# Исполнитель предоставляет Заказчику вместе с подписанным договором копии протоколов аттестации, удостоверений и сертификатов, перечисленные выше, и заверенные Исполнителем.

Срок и объем предоставления гарантий качества:

Срок предоставления гарантий качества услуг - на весь период оказания услуг.

Объем предоставления гарантий качества услуг - на весь объем оказания услуг.

- контроль над режимами работы оборудования;

- производство периодических измерительных и испытательных работ;

- профилактические и регулировочные работы, не требующие замены оборудования и его узлов;

- ведение оперативных восстановительных работ;

- обходы и осмотры газового оборудования;

- работы с органами Ростехнадзора и контрольно-ревизионными органами в сфере газовой отрасли.

Капитальные ремонты и работы по реконструкции с заменой оборудования и элементов, обслуживаемого газового оборудования, а также выявления мест повреждений и неисправностей газового оборудования, в том числе после профилактических испытаний, выполняются в соответствии с нормативной документацией по отдельному договору.

ОТО проводить периодически 1 раз в месяц. Результаты проведенных работоформить Актами выполненных работ.

- Исходные данные

Таблица 2

| № п/п | Наименованиеобъекта | Документ | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Газовая котельная | Лицензия и техническая документация, ПАСПОРТ | РЦ Нефтеюганск |
| 1.2 | Баки СУГ ** | План расположения газового оборудования, техническая документация | РЦ Нефтеюганск |
| 1.3 | Тепломеханика | Техническая документация | РЦ Нефтеюганск |

| Примечание: | *Единственный технический документ; |
| --- | --- |
|  | **Документ предоставлен для ознакомления. Имеется дополнительная техническая документация; |

- Условия предоставление услуги:

Отсрочка платежа 30 банковских дней.

Инициатор ________________ / Фролов К.В./

(подпись / расшифровка)

Руководитель департамента логистики ________________ / ______________________/

(подпись / расшифровка)