# ТОРГОВАЯ  СЕТЬ  «МОНЕТКА»

# ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

# 620100, Екатеринбург,  Сибирский тракт, дом 12, строение 5

Телефон: (343) 378-73-40    Факс: (343) 216 19 72

Техническое задание

на выполнение услуг по проведению гидропневматической промывки и дезинфекции, гидравлических испытаний систем отопления

- Наименование объекта закупки:

Выполнение гидравлических испытаний и гидропневматической  промывки и дезинфекции систем отопления помещений ТС «Монетки».

2. Общие требования:

2.1. Цель оказания услуг. Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону.

2.2. Регламент услуг для всех объектов:

- Гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабжения давлением, равным 1Р раб. +0,5 МПа, но не более 1 МПа;

- Опрессовка трубопроводов и оборудования ИТП давлением равным 1,25 Р раб. , но не менее 1 МПа;

- Гидравлическая опрессовка на прочность и плотность:

- элеваторные узлы давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1МПа;

- система отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа;

- система панельного отопления и конвекторы давлением 1 МПа;

- Промывка системы отопления до полного осветления воды;

- Дезинфекция систем отопления помещений с предоставлением заключение.

2.3. Объем оказываемых услуг: исполнитель производит полный цикл оказания услуг в отношении  146  отопительных систем по подготовке к отопительному периоду, в том числе: по проведению гидропневматической промывки и дезинфекции, гидравлических испытаний систем отопления, устранение аварийных ситуаций в процессе оказания услуг.

Один цикл оказания услуг включает в себя: промывку отопительной системы, опрессовку отопительной системы, устранение аварийных ситуаций при их возникновении, дезинфекцию, актирование и сдача оказанных услуг Заказчику и представителю теплоснабжающей организации.

2.4. Требования к срокам оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны в срок с момента заключения Договора в течение двух месяцев.

2.5. Требования к применяемым стандартам, СНИПам и прочим правилам.

Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами, в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами, СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»; Федеральный закон РФ от 22.07.2008  №123-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 03.07.2016 № 301-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; Пособие к РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; НПБ 104 - 03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации и правила проектирования. Нормы и правила проектирования»»; РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 (в ред. Приказа МЧС РФ от 07.02.2008 № 57) Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; «Правила устройств электроустановок»; РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; ППБ «Правила пожарной безопасности в РФ», а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

2.6. Требования к организации оказания услуг.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности исполнителя, несут руководители Исполнителя.

Персонал Исполнителя обязан обеспечить чистоту мест оказания услуг в процессе и после их выполнения.

3. Ответственность Исполнителя:

-  Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов и элементов инженерных коммуникаций, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством;

- Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания услуг людям, зданию, имуществу, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.

- Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность инженерных коммуникаций, их элементов и оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят сохранению годности или прочности результатов оказываемых услуг, либо создают невозможность её завершения в срок, либо, продолживший оказание услуг, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуг, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

- Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений.

- Требования к оказанию услуг

4.1. Требования к применяемым материалам и элементам инженерных коммуникаций.

4.1.1. Все материалы, оборудование, элементы инженерных коммуникаций и иные ресурсы, необходимые для оказания услуг, входят в стоимость услуг, которые Исполнитель предоставляет своими силами и за свой счет.

4.1.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых материалов, элементов инженерных коммуникаций (комплектующих изделий), оборудования, их соответствие установленным для данного вида услуг и требованиям, а также за наличием сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов, элементов инженерных коммуникаций (комплектующих изделий) и оборудования, их пожаробезопасность и иные нормируемые свойства, необходимые для нормальной эксплуатации и функционирования объекта.

4.1.3. Исполнитель должен оказать услуги в объеме и в сроки, установленные договором и техническим заданием, и сдать законченный объект Заказчику. Материалы, элементы инженерных коммуникаций (комплектующие изделия) и оборудование, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать показателям и техническим характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием.

4.1.4. После завершения оказания услуг Исполнитель обязан:

- в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания оказания услуг освободить площадку и прилегающую территорию от материалов и мусора, возникших при оказании услуг;

- принимать участие в сдаче оказанных на объекте услуг, в том числе, ранее оказанных другими организациями, коммунальным службам и эксплуатирующим организациям;

- все услуги оказываются инструментом, приспособлениями и оснасткой Исполнителя.

- применяемые Исполнителем приспособления и оснастка должны пройти освидетельствование (испытание) проверку в соответствии с требованиями действующих технических документов.

Перечень объектов, в отношении которых оказываются услуги:

| № п/п | Адрес объекта РЕГИОН ХМАО | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мкрн. 1, Нефтеюганск | 1 |  |
| 2 | 2 мкрн. 240, Стрежевой | 1 |  |
| 3 | 3 мкрн. 304/1, Стрежевой | 1 |  |
| 4 | 4 мкрн. 27, Лянтор | 1 |  |
| 5 | 6 мкрн. 102а, Пайковский | 1 |  |
| 6 | Гагарина 196, Ханты-Мансийск | 1 |  |
| 7 | Гагарина 283, Ханты-Мансийск | 1 |  |
| 8 | Железнодорожная 19, Советский | 1 |  |
| 9 | Западный мкрн. 24, Урай | 1 |  |
| 10 | Интернациональная 42, Нягань | 1 |  |
| 11 | Кедровая 41а, Стрежевой | 1 |  |
| 12 | Кирова 19, Советский | 1 |  |
| 13 | Комсомольская 9а, Пионерский | 1 |  |
| 14 | Кукуевицкого 15, Сургут | 1 |  |
| 15 | Ленина 13, Федоровский | 1 |  |
| 16 | Ленина 36, Лангепас Дискаунтер | 1 |  |
| 17 | Магистральная 26, Сургут ЭТ | 1 |  |
| 18 | Нефтянников 3,Мегион | 1 |  |
| 19 | Мкрн. Нефтянник 3, Советский | 1 |  |
| 20 | Молодежная 11, Покачи | 1 |  |
| 21 | Молодежная 8, Стрежевой | 1 |  |
| 22 | Нефтянников 86, Нижневартовск | 1 |  |
| 23 | Площадь Буровиков 2, Стрежевой | 1 |  |
| 24 | Попова 7, Югорск | 1 |  |
| 25 | Строителей 49, Стрежевой | 1 |  |
| 26 | Строителей 59, Стрежевой | 1 |  |
| 27 | Чапаева 85в, Нижневартовск | 1 |  |
| 28 | Школьная 1б, Приобье | 1 |  |
| 29 | Декабристов 8 а, Нижневартовск | 1 |  |
| 30 | Монтажников 2 б, Югорск | 1 |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ __________/__________/ М.П. |  |  |  | ЗАКАЗЧИК ТС «Монетка» __________/____________/ М.П. |  |