ТОРГОВАЯ  СЕТЬ  «МОНЕТКА»

620100, Екатеринбург,  Сибирский тракт, дом 12, строение 5

Телефон: (343) 216 19 70    Факс: (343) 216 19 72

http://www.monetka.ru

г.Екатеринбург

Техническое задание

на оказание услуг по проектированию установки автоматического пожаротушения  пожарной сигнализации (спринклерная система тушения)

- Общие сведения

| Заказчик | ООО «Элемент-Трейд» |
| --- | --- |
| Объект проектирования АУПТ | РЦ «Екатеринбург расположенный по адресу: г. Екатеринбург, складское здание со встроенным в нём АБК, примерно в 918 метрах от северного ориентира сооружения Ново-Свердловской ТЭЦ. |
| Характеристики объекта. | Класс конструктивной пожарной опасности - С0 Общая площадь объекта – 22971м2 Общая площадь сприклерной системы – 8640м2 Противопожарный водоем (искусственный) объёмом 1039м3 Категория помещения по пожарной опасности: – В Степень огнестойкости здания – 3 Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м. Класс функциональной пожарной опасности: - производственные помещения Ф 5.2. |
| Услуги оказываемые исполнителем | - проектирование (подготовка проектной) установки автоматического пожаротушения. - проверка разработанной ПД на соответствие нормам и требованиям пожарной безопасности, объемно-планировочным решениям в судебно-экспертном учреждении ФПС МЧС РФ либо в аналогичных специализированных организациях, уполномоченных на осуществление проверки проектной документации на соответствие нормам и требованиям пожарной безопасности, объемно-планировочным решениям. |
| Срок выполнения услуг | Срок выполнения работ 45 календарных дней с момента подписания Контракта. |
| Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми должны осуществляться работы по проектированию | -ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; -СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы. - СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - РД 78.145 - 93 «Системы автоматические пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов»; -РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. - СНиП 21-01-97(99) Пожарная безопасность зданий и сооружений. - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |

- Требования к составу разрабатываемой ПД на установку автоматического пожаротушения.

| Состав ПСД разрабатываемой Подрядчиком | ПСД предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |
| --- | --- |
| Требования к оформлению АУПТ | Исполнитель обязан предоставить государственному Заказчику ПСД на проектирование установки АУПТ в 4-х (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, и одном экземпляре в электронном виде на электронном носителе. Текстовую и графическую части документации предоставить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (формат dwg). Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы и подписаны исполнителем. |

- Технические требования

| Состав комплекса систем, подлежащих проектированию | -Проектирование автоматической установки пожаротушения. -Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем. -Совместив существующую систему пожаротушения с проектируемой |
| --- | --- |
| Место выдачи тревожного сигнала в случае возникновения пожара: | - помещение поста охраны с использованием пульта контроля и управления; |
| Общие сведения/ требования к АУПТ | Система АУПТ должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. Прокладку шлейфов по всему зданию необходимо проектировать таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность интеграции системы датчиков для пожаротушения, например, двойной шлейф, либо другим способом. Средствами автоматического пожаротушения необходимо оборудовать все помещения, независимо от их назначения (за исключением помещений, не предусмотренных СП 5.13130.2009), с обеспечением круглосуточного режима работы. Система АУПТ должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара. В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций. В составе АУПТ необходимо предусмотреть применение адресных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы сигнализации с индивидуальной адресацией. Необходимо предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений, но не превышающих величин площадей, контролируемых одним извещателем, указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документов: - СП 5.13130.2009 - «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 3.13130.2009 - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13.130.2009 -№Электрооборудование»; - СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность», формировать команды на включение системы оповещения о пожаре, передачу сигналов «Пожар» в систему контроля доступа. |
| Общие сведения/ требования к защитному заземлению АУПТ | Защитное заземление автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнить в соответствии с требованиями документации на технические средства. |
| Общие сведения/ требования к проводам шлейфов АУПТ | Провода шлейфов АУПТ совместить с существующей АПС и необходимо проложить по потолкам и стенам в кабель-каналах. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнить самостоятельными проводами с медными жилами. |

Согласовано:                                                                    _________________/  Самко А.А

_________________/  Чуйков А.Ю

Инициатор:                                                                        _________________/  Барышникова Е.А

_________________/  Кузнецов А.Н